河南省人民医院家属区电梯维修保养服务项目

竞争性磋商文件

采购编号：SYZBB-2022017

采购人：河南省人民医院

2022年三月

目    录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	3

第三章  合同格式	16

第四章  采购项目内容及要求	22

第五章  磋商响应文件格式及内容	29

# 第一章  竞争性磋商公告

- 河南省人民医院家属区电梯维修保养项目采购公告

- 一、项目名称

- 1、项目名称：河南省人民医院家属区电梯维修保养项目。

- 二、招标内容

- 1、项目位置：黄河路2号院7号楼、8号楼、经三路7号院1号楼、河南省人民医院家属区。

- 2、本次招标范围为河南省人民医院家属区电梯维修保养服务项目，共计8台，具体信息详见磋商文件。

- 3、服务期限：详见竞争性磋商文件。

- 4、服务质量：合格，根据电梯型号及数量做全面维修保养服务，并保证零配件的质量。

- 三、响应人资格要求

- 注册于中华人民共和国境内的供应商且符合以下要求：

- （1）具有有效营业执照。

- （2）具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）（B级及以上）资质或中华人民共和国特种设备生产许可证电梯制造类（含修理）；具有2019年以来（以合同签订时间为准）电梯维保业绩合同1份。

- （3）提供的资格、资质文件和业绩情况真实有效，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近一年（2020或2021年）经审计的财务报告或银行出具的资信证明。

- （4）遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

- （5）响应人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- （6）在全国企业（市场主体）信用信息公示系统中不得存在被吊销营业执照或被吊销（撤销、注销、收缴）相应资质（许可、认证）类证书，列入严重违法失信企业名单并在处罚期限内，或存在其它影响响应及履约能力的情形。报名人在“信用中国”“国家企业信用信息公示系统”“中国政府采购网”网站查询中不得存在被列为失信被执行人的情形。

- （7）响应人在全国企业（市场主体）信用信息公示系统中不得存在被吊销营业执照或被吊销（撤销、注销、收缴）相应资质（许可、认证）类证书，列入严重违法失信企业名单并在处罚期限内，或存在其它影响响应及履约能力的情形。

- （8）对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人，拒绝参与本项目采购响应活动。【查询渠道：www.creditchina.gov.cn】附网站查询网页截图。需有查询日期，查询时间不得早于采购公告发布之日。

- （9）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供供应商近六个月内任意1个月依法缴纳税收的证明材料、近六个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的证明材料）。

- （10）本项目不接受联合体响应。

- 四、报名时需携带以下资料

- 1.响应公司有效的“一证一码”营业执照或“三证合一”的营业执照副本原件。

- 2.资质文件、业绩文件。需要提供证明文件。

- 3.法定代表人身份证或法人授权委托书及被授权人身份证明文件。

- 4.响应公司在“信用中国”“国家企业信用信息公示系统”“中国政府采购网”网站的查询结果。

- 5.提供近一年（2020或2021年）经审计的财务报告或银行出具的资信证明。

- 6.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 7.报名时需在本公告“附件”处（后勤信息类）河南省人民医院响应报名登记表，该表必须认真如实填写，否则报名不予受理。

- 以上资料扫描件并加盖公章发于邮箱（hnsychang@foxmail.com），邮件主题为“河南省人民医院家属区电梯维修保养项目+公司名称报名资料”，采购文件在本公告附件处下载。采购人拒绝报名人借用或挂靠他人单位资质报名，一经发现，取消报名人资格。

- 五、发布公告的媒介

- 本次公告在河南省人民医院网站发布。其他转载仅供参考，采购人不承担任何责任。

- 六、联系事宜

- 1.报名方式：邮件报名

- 2.报名时间：2022年3月15日至2021年3月21日（节假日不办公）

- 工作时间：上午8:00至12:00    下午2:30至5:30

- 3.联系方式：0371—65580108（采供办)

- 七、附件

- （后勤信息类）河南省人民医院响应报名登记表

采购文件

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 资金来源：自筹资金 |
| 1.2 | 采购人：河南省人民医院 地 址：郑州市金水区纬五路7号 联系人：常老师 电 话：0371-65580108 |
| 2.1 | 项目名称：河南省人民医院家属区电梯维修保养项目。 |
| 2.2 | 采购编号：SYZBB-2022017 |
| 3.3 | 项目概况：本采购项目分为一个包 |
| 3.4 | 采购内容：采购人指定地点的总计8部电梯的维修保养服务，详见磋商文件。 |
| 3.5 | 服务质量：合格，根据电梯型号及数量做全面维修保养服务，并保证零配件的质量。 |
| 3.6 | 服务期：详见磋商文件 |
| 4 | 供应商资格要求： 注册于中华人民共和国境内的供应商且符合以下要求： （1）具有有效营业执照。 （2）具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）（B级及以上）资质或中华人民共和国特种设备生产许可证电梯制造类（含修理）；具有2019年以来（以合同签订时间为准）电梯维保业绩合同1份。 （3）提供的资格、资质文件和业绩情况真实有效，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近一年（2020或2021年）经审计的财务报告或银行出具的资信证明。 （4）遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。 （5）投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 （6）在全国企业（市场主体）信用信息公示系统中不得存在被吊销营业执照或被吊销（撤销、注销、收缴）相应资质（许可、认证）类证书，列入严重违法失信企业名单并在处罚期限内，或存在其它影响投标及履约能力的情形。报名人在“信用中国”“国家企业信用信息公示系统”“中国政府采购网”网站查询中不得存在被列为失信被执行人的情形。 （7）投标人在全国企业（市场主体）信用信息公示系统中不得存在被吊销营业执照或被吊销（撤销、注销、收缴）相应资质（许可、认证）类证书，列入严重违法失信企业名单并在处罚期限内，或存在其它影响投标及履约能力的情形。 （8）对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目采购响应活动。【查询渠道：www.creditchina.gov.cn】附网站查询网页截图。需有查询日期，查询时间不得早于采购公告发布之日。 （9）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供供应商近六个月内任意1个月依法缴纳税收的证明材料、近六个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的证明材料）。 （10）本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 是否接受联合体参加磋商：不接受。 |
| 6 | 踏勘现场： 不组织，供应商可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。出现事故，责任由供应商自行承担。 □组织，踏勘时间： / 踏勘集中地点： / |
| 7 | 是否允许多方案报价：不允许多方案报价，只允许按一个方案报价。 |
| 8 | 报价货币：人民币 |
| 9 | 磋商响应文件有效期：从磋商响应文件递交截止时间起60天。 |
| 10 | 磋商响应文件份数：正本：一份，副本：四份，电子版（U盘）：一份。 |
| 11 | 供应商应将磋商响应文件正本、副本、电子版分别密封装在单独的封套中，并在封套的封口处加盖供应商单位公章。 |
| 12 | 磋商响应文件的封套上应清楚地标记 “正本”或“副本” 或“电子版”字样。 |
| 13 | 封套上应写明的其他内容： （项目名称） 磋商响应文件 供应商名称： （盖单位公章） 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 14 | 磋商响应文件递交截止时间：2022年3月29日09时00分 |
| 15 | 磋商响应文件递交地点：河南省人民医院黄河路经二路交叉口向东约100米河南省人民医院医学模拟中心1楼会议室 |
| 16 | 磋商开始时间：2022年 月 日 时 分 |
| 17 | 符合性审查标准： （1）签章或盖章或签字符合竞争性磋商文件要求； （2）磋商响应文件有效期符合竞争性磋商文件规定； （3）磋商响应文件无重大或不可接受的偏差； （4）各轮次总报价未超过最高限价、未提供多方案报价； （5）磋商响应文件未附有采购人不能接受的条件。 |

## 一、总则

### 1.定义

1.1资金来源：见“供应商须知前附表”，用于支付采购项目合同项下的资金。

1.2采购人：“供应商须知前附表”所述的开展采购活动的单位。

1.3供应商：是指获得竞争性磋商文件并参加磋商活动的供应商。

1.4成交人：接到并接受成交通知书，最终被授予合同的供应商。

### 2.采购项目名称及编号

2.1项目名称：见“供应商须知前附表”。

2.2采购编号：见“供应商须知前附表”。

### 3.采购项目简要说明

3.1项目概况：见“供应商须知前附表”。

3.2采购内容：见“供应商须知前附表”。

3.3服务质量：见“供应商须知前附表”。

3.4 服务期：见“供应商须知前附表”。

4.供应商资格要求

供应商资格要求：见“供应商须知前附表”。

5.联合体（不适用）

5.1除非“供应商须知前附表”明确规定不接受联合体参加外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动。

5.2以联合体形式进行采购活动的，参加联合体的供应商应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。

5.3根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

5.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.5以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

5.6以联合体形式参加政府采购活动的，可以由联合体中的一方或者多方共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

6.磋商费用

不论磋商的结果如何，供应商须自行承担所有与参加磋商有关的费用。

7.踏勘现场

7.1 “供应商须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“供应商须知前附表”规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

7.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

7.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

7.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供供应商在编制磋商响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

8.保密

参与磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

9.语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

10.计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.知识产权

所有涉及知识产权的成果，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

## 二、竞争性磋商文件

### 13.竞争性磋商文件组成

竞争性磋商公告

供应商须知

合同格式

采购项目内容及要求

磋商响应文件格式及内容

对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

14. 磋商文件的质疑

14.1提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

14.2供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

14.3采购人认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；

14.4供应商提出质疑的形式和内容应符合法律法规和磋商文件的要求。

15.磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以供应商须知前附表规定的形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

## 三、磋商响应文件

### 16.磋商响应文件组成

详见磋商“第五章 磋商响应文件格式及内容”

供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中的所有内容，按竞争性磋商文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其磋商响应文件对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则，将承担其磋商响应文件被拒绝或无效的风险。

### 17. 报价要求

17.1供应商报价为为全包服务费用（包含电梯的主要部件维修及更换材料费、运输费、人工费、配套辅材费、校验费、检测费、税金等所有相关费用）。

17.3报价（含税）应是竞争性磋商文件（包括合同条款及采购人提供的技术资料等）所确定的采购范围内全部工作内容的价格体现。应涵盖除根据采购人要求的变更外，采购人在竞争性磋商文件中所要求的所有采购内容。

17.4除非“供应商须知前附表”明确规定允许多方案报价外，只允许有一个方案报价，多方案报价的磋商响应文件将不被接受。

17.5供应商各轮次报价均不能超过上一次报价，否则其磋商响应文件按无效处理。

### 18.报价货币

见“供应商须知前附表”。

19. 磋商响应文件组成

磋商响应文件应包括竞争性磋商文件“第五章磋商响应文件格式及内容”中所要求的内容。

### 21.磋商响应文件有效期

21.1磋商响应文件应自磋商响应文件递交截止时间起，在“供应商须知前附表”规定的时间内保持有效。磋商响应文件有效期不足的按无效响应文件处理。

21.2在特殊情况下，采购人可征求供应商同意延长磋商响应文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求，原有效期到期后其磋商响应文件失效。同意延期的供应商，其磋商响应文件相应延长到新的有效期。

### 22.磋商响应文件编制

22.1供应商应按照竞争性磋商文件的要求编制磋商响应文件，磋商响应文件应当对竞争性磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应。

22.2供应商应准备一份磋商响应文件正本和“供应商须知前附表”规定数目的副本及电子版，每份磋商响应文件应清楚地标明“正本”或“副本”及“电子版”。副本及电子版应与正本内容一致，若副本及电子版与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。磋商响应文件副本可为正本完整的复印件。

22.3磋商响应文件及所有文件必须是打印件，并由供应商法定代表人签章或签字或（和）经正式授权代表签字。授权代表签字的，磋商响应文件中须附法定代表人授权书。

22.4磋商响应文件正本与副本应分别装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

22.5磋商响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人签章或签字或其授权代表签字确认。

## 四、磋商响应文件的递交

### 23. 磋商响应文件的密封和标记

23.1磋商响应文件密封：见“供应商须知前附表”。

23.2磋商响应文件的封套标记：见“供应商须知前附表”。

23.3封套上应写明的其他内容：见“供应商须知前附表”。

23.4如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对磋商响应文件的误交或提前拆封不负责任。

### 24.磋商响应文件递交截止时间

24.1磋商响应文件递交截止时间：见“供应商须知前附表”。

24.2磋商响应文件递交地点：见“供应商须知前附表”。

24.3 除“供应商须知前附表”另有规定外，供应商递交的磋商响应文件不予退还。

24.4逾期送达或者未送达指定地点的磋商响应文件，采购人不予受理。

### 25.磋商响应文件的修改和撤回

25.1供应商在递交磋商响应文件后，可以在磋商响应文件递交截止时间前修改或撤回其磋商响应文件。

## 五、磋商开始时间和地点

### 26、磋商开始时间和地点

26.1 磋商与评审开始前，由供应商或其推选的代表检查磋商响应文件的密封情况。经确认无误后，进入磋商与评审程序。

26.2磋商开始时间：见“供应商须知前附表”。

26.3磋商地点：见“供应商须知前附表”。

## 六、磋商与评审

### 27. 磋商小组

磋商与评审工作由磋商小组负责，磋商小组由采购人按规定组建。

### 28.磋商与评审

28.1资格审查

磋商小组依据“供应商须知前附表”规定的标准对供应商的资格进行审查，以确定供应商是否具备参与磋商的资格。

28.2磋商

（1）磋商小组讨论、通过磋商要点。

（2）围绕磋商要点，磋商小组与供应商进行磋商，磋商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（3）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人（或负责人）签章或签字或授权代表签字。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（4）磋商小组成员应当遵守工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

28.3符合性审查

磋商小组依据“供应商须知前附表”规定的标准对供应商的磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的实质性要求进行审查，以确定磋商响应文件是否对竞争性磋商文件的要求做出了实质性响应，而没有重大偏离。

28.5偏差

偏差分为细微偏差和重大偏差。

磋商小组将允许供应商修正其磋商响应文件中的细微偏差，细微偏差是指磋商响应文件在实质上响应竞争性磋商文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响磋商响应文件的有效性。

重大偏差是指对竞争性磋商文件规定的采购需求、质量标准等产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购人的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应竞争性磋商文件的供应商的公平竞争地位。

28.6磋商响应文件的澄清

磋商小组在进行符合性审查审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正磋商响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签章或盖章或签字或者签公章或盖公章。

28.7最后报价

磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。不提交最后报价的供应商，其最后报价视同前一次报价。

28.8磋商小组还需对供应商的磋商报价进行详细审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下:

(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；

(2)如果总价与单价不一致时，以单价为准，并修正总价。

若供应商不接受对其错误的更正，其磋商响应文件将被否决。

28.9报价合理性

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

28.10评审价格的确定

28.10.2评审后的最后报价仅限于评审价格的比较，对成交价没有任何影响，成交价以其磋商响应文件中的最后报价为准。

28.11综合评分

28.11.1评分标准（见附件）

28.11.2磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的有效磋商响应文件和评审后的最终报价进行综合评分。磋商小组应按照“评分标准”规定的方法、因素、标准进行评分。“评分标准”没有规定的方法、因素和标准，不得作为综合评分依据。

评分时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

28.11.3供应商的综合得分为磋商小组各成员评分的算术平均值，综合得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

28.12评审结果

28.12.1评审结果按综合得分由高到低顺序排列，并编写评审报告。得分相同的，按“供应商须知前附表”的规定确定优先排名。

28.12.2推荐成交候选供应商：按照评审报告确定的先后顺序推荐成交候选供应商。推荐成交候选供应商家数：见“供应商须知前附表”。

28.12.3磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### 29.保密及其它注意事项

29.1评审是磋商工作的重要环节，评审工作在磋商小组内独立进行。

29.2磋商小组将遵照规定的评审办法，公正、平等地对待所有供应商。

29.3在评审期间，供应商不得向磋商小组成员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。否则其磋商响应文件可能被否决。

29.4为保证评审的公正性，评审后直至授予供应商合同，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。

29.5在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得擅自将评审情况扩散出评审人员之外。

29.6政府采购当事人不得相互串通操纵采购活动或弄虚作假或有其他违法行为。

## 六、成交结果

### 30.确定成交供应商

30.2采购人按规定确定成交供应商后，成交结果在“供应商须知前附表”规定的媒介上予以公告，30.3各有关当事人对成交结果有异议的，可以在成交结果公告发布之日起七个工作日内，按相关法律法规的规定，以书面形式同时向采购人提出质疑，并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交或不符合法律法规规定的质疑函不予受理。

### 31.成交通知书

31.1在成交结果公告发布后，采购人向成交供应商发出成交通知书。

31.2成交通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

31.3成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

### 32. 拒绝任何或所有响应的权利

如出现重大变故、采购任务取消情况，采购人有权在确定成交人之前任何时候拒绝任何或所有磋商响应文件、以及宣布磋商采购无效，对受影响的供应商不承担任何责任。

### 33.合同履行时更改采购数量的权利

合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 七、授予合同

### 34.履约保证金

成交供应商应在收到成交通知书后，按“合同条款资料表”中的规定向采购人提交履约保证金。采购人不得以成交供应商事先缴纳履约保证金作为签订合同的条件，并应在成交供应商履行完合同约定义务事项后及时退还。

### 35.签订合同

35.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订合同。

35.2竞争性磋商文件、成交供应商的磋商响应文件和澄清文件等，均为签订合同的依据。

35.3成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格且磋商保证金不予退还。此时采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

35.4发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，并且给成交人造成损失的，采购人应当赔偿损失。

## 八、需要补充的其他内容

### 36.需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件

评分方法和标准

一、评分方法： 综合评分法，总分值100分。

二、评分标准

| 序号 | 评分内容及分值 | 评分因素及分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （40分） | 评标基准价计算方法 | 评标基准价＝所有有效投标人投标报价的算术平均值 当有效投标人大于五家(不含五家)时，评标基准价为去掉一个最高和一个最低报价后进行计算。当有效投标人少于五家时（含五家），所有有效投标报价均参与计算。 |
|  |  | 偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价。 |
|  |  | 评分办法 | 有效投标人的投标总报价等于评标基准价的，得基本分30分，偏离基准价，相应加减分数。正偏离基准价的每偏离1%扣1分，最多扣10分；负偏离基准价的每偏离1%加1分，最多加10分；负偏离基准价10%以上者，每再负偏离1%在得分40分基础上扣1分，扣完为止；比例不足1%者按插入法计算。 |
| 2 | 商务部分 （10分） | 企业业绩（6分） | 提供2019年以来（以合同签订时间为准）电梯维保业绩单项合同（维保电梯数量20台以上的），每提供一份得2分，满分6分。 |
|  |  | 维保服务 机构（4分） | 投标单位在郑州注册有安装或售后服务公司（其注册公司必须是投标人自身或分支机构）得4分；只有维保点没有在郑州注册公司得2分；既无公司又无维保点不得分。 |
| 3 | 技术部分 （50分） | 突发事件处理预案与管理方案（5分） | 根据供应商提供的组织机构、工作职能，各岗位职责分工、日常管理办法、突发事件处理预案等方面进行打分。0-5分 |
|  |  | 制度和档案建立与管理方案 （5 分） | 具有制度和档案的建立与管理方案，根据管理规章制度齐全性、合理性、可行性加。0-5分 |
|  |  | 服务能力 （12分） | 维保及提供服务：提供24小时服务专线和长期的免费技术支持（0-2分） 承诺在接到服务通知后10分钟内到场得5分，超过10分钟不得分。（0-5分） 3、一般故障处理时间（1-5分） （1）承诺一般故障处理时间≤1小时 ，得5分 （2）承诺一般故障处理时间1小时至2小时，得2分 （3）承诺一般故障处理时间≥2小时），得1分 |
|  |  | 驻场服务人数（5分） | 驻场服务人员：0人不得分、3人及以上得5分。 |
|  |  | 开放电梯数据服务、物联网服务方案（6分） | 对全部电梯免费提供并安装物联网设备，能够按要求提供周期性服务报告，中标后提供甲方查看账号。提供功能演示、操作方法及流程、电脑软件或手机终端使用教程、问题及故障处理、对甲方人员的具体培训方案。（0-6） |
|  |  | 设备质量（7分） | 1、曳引机、限速器、安全钳为原厂品牌3分（使用其它厂家的0分），提供主要部件清单。 2、主控电脑版、变频器为原厂品牌得2分（使用其它品牌得0分），提供主要部件清单。 3、门机系统、门保护光幕为原厂品牌得2分（使用其它品牌得0分），提供主要部件清单。 |
|  |  | 配件调配效率（5） | 1、主要配件本地备有充足货源 得5分。 2、须从外地调货，供货期1-2天 得3分。 3、须从外地调货，供货期超出3天 得 1分。 |
|  |  | 人员培训 计划（3分） | 承诺对院方管理人员提供免费培训服务，有具体培训方案（包含开放电梯数据服务内容的培训）、内容及组织培训的时间酌情打1-3分，没有不得分。 |
|  |  | 重大活动（2分） | 招标人有重大活动时，投标人需派专门的维修技术人员到达现场，免费提供全程监护服务。（0-2分） |

# 第三章  合同格式

河南省人民医院

家属区电梯维修保养服务项目合同

使用单位：河南省人民医院

维保单位：

2021 年    月    日

电梯维修保养合同

甲方：河南省人民医院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲、乙双方经协商，特签订本合同。

一、维保区域、项目地址：黄河路2号院7号楼、8号楼、经三路7号院1号楼、河南省人民医院家属区。

| 电梯位置 | 电梯品牌 | 型号 | 载重 | 机房 | 层站 | 数量 | 本次维保开始时间 | 本次维保截止时间 | 维保月数 | 单台电梯月维保费（元/月·台） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经三路7号院1号楼 | 通力 | MX11 | 1000KG | 有 | 32层28站 | 4 | 2022年6月8日 | 2027年6月8日 | 60 |  |  |
| 黄河路2号院7号楼、8号楼 | 通力 | MX11 | 1000KG | 有 | 23层23站 | 4 | 2022年6月8日 | 2027年6月8日 | 60 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、服务内容

电梯的日常维护、保养，开放电梯数据服务（含设备状态检测、故障发现与解除、关人报警、后台派工、预维保计划与方案、数据分析报表等功能），折合成每台维保月费用包含在维保费用中。包括：功能演示、操作方法及流程、电脑软件或手机终端使用教程、问题及故障处理、对甲方人员的具体培训方案。

按照电梯型号及数量做全面维修保养服务，并保证零配件的质量。

1、电梯的日常维护、保养及开放电梯数据服务。

2、电梯主机、控制系统、厅门、轿门及其它辅助设施所产生的材料更换（人为原因和不可抗力原因除外）。

3、井道照明设施、轿厢照明、机房照明等辅助设施所产生的材料更换。

4、电梯的年检费、限速器校验及乙方保养原因引起的检测费、税费等。

三、 合同金额：￥     元。此金额为全包服务费用（包含电梯的主要部件维修及更换材料费、运输费、人工费、配套辅材费、校验费、检测费、税金等所有相关费用）。

四、 维保期限：2022年6月8日至2027年6月8日。

五、 履约保证金：乙方需缴纳的履约保证金（￥10000.00 元），甲方在合同执行结束后 20 个工作日内退还乙方（无息）。

六、 付款方式及付款条件

1、付款方式：甲方汇款至乙方指定账户；

2、付款条件：电梯维保质量经甲方确认合格的情况下，按所维保电梯实际发生金额每半年支付一次维保费用（推迟半年付款，即下半年支付上半年维保费用，依此类推）。乙方需提供前半年的电梯运行分析报告、提供电梯维护保养更换配件清单、合法合规发票作为支付依据。

3、合同期内维保单价不做调整，签订合同后每年甲方电梯由甲方监管部门负责对电梯维保质量监督，维保质量合格由甲方监管部门出具验收合格表格，双方签章留存，若达不到合同约定的维保标准时，除责令改正外，另扣除相应的违约金，违约金为年度维保费用的5%。

七、 甲方责任：

1、除乙方每十五天一次对设备进行保养，检查外，甲方需设置专职或兼职电梯管理人员,负责电梯的例行检查、清扫、应急处理等工作，为乙方日常维保作业提供必要便利条件；

2、设备为甲方拥有，甲方有保管和保护责任。甲方承担因管理不当、私自改造或加装有关设备及其它原因（如火灾、进水等）而引致安全事故责任。在本协议期间，除甲乙双方保养维修人员外，甲方不应允许其他人对设备进行维修、翻新、更改；

3、因意外事件（水浸、火灾、地震等不可抗力）或人为因素造成设备损坏，甲方应负责材料、安装人工费用；

4、由甲方自行采购的电梯部件，其质量、安全问题由甲方负责，与乙方无关；

5、按照国家规定，为电梯配备专职或兼职（持证）管理人员负责日常安全管理工作。依据《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条、《河南省电梯安全监督管理办法》第十七条以及《电梯使用管理与维护保养规则（TSG T5001-2009）》第十条，甲方须对乙方的各类单据和记录签字确认；如有人员变动，须以书面形式及时通知乙方；

八、 乙方责任：

1、每月两次对电梯进行详细的检查、调整。乙方每年对电梯进行年检，甲方配合，使设备得到必要的检查、测试、调整和校验，年检费及因其产生的其它相关费用由乙方负责；

2、提供 24 小时紧急修理服务；

3、设备经长期运行使用，导致磨损、变形、老化、伸长需更换的部件，以及甲方要求、意外事件或根据国家法规标准需进行的修理、翻新、改造等工程，乙方应及时向甲方提供建议，并作出报价，优质优价供应零部件；

4、乙方所维保电梯将严格按照国家法律及相关规定进行并达到要求，并配备好所需防护用品；

5、正常维保填写《日常维护保养记录》，应急修理填写《电梯故障处理记录》，所填单据在完工后由甲方管理人员进行签字确认；确保维护保养质量，并及时根据客户意见完善服务品质；

6、设立用户 24 小时客服电话随时接受用户的故障报修和对服务质量的投诉；

7、为用户电梯建立维保档案备查，提供物联网大数据信息并网服务；

8、对甲方管理人员进行安全救援及技术培训；

9、每年年检前期将对甲方电梯设备运行情况进行评估并提出相关意见；

10、每年对甲方进行一次电梯安全知识宣传和两次电梯应急救援演练；

11、每年年检前期将对甲方电梯设备运行情况进行评估并提出相关意见；

12、电梯主机、控制系统、厅门、轿门及其它辅助设施所产生的材料更换及人工免费（人为原因和不可抗力原因除外）；

13、免费提供井道照明设施、机房照明等辅助设施所产生的材料更换；

14、免费为甲方电梯购买电梯责任险；

15、每季度末将对三个月内电梯运行情况及甲方意见进行电话回访，跟踪处理相关问题；

16、乙方所维保电梯应全部覆盖物联网监测系统，并保证监测数据准确、及时、有效；

17、为甲方提供电梯设施巡查服务，并及时处理电梯运行缺陷、故障；

18、投标人提供 24 小时报修服务，在非正常时间内进行保养服务时，不再加收其他费用。

九、 违约责任：

1、若发生下列情况之一者，在结算时按每部每次扣除单台电梯年维保费用的 5%；

（1）电梯发生故障，甲方通知乙方，乙方在 2 小时内没有来人解决问题；

（2）电梯非正常运行或因故障连续停止运行三天以上；

（3）乙方因未达到合同约定的维保标准时，除责令改正外，另扣除相应的违约金，违约金为单台年度维保费用的 5%；

2、在合同执行期间，甲方发现乙方的维保质量达不到合同约定的标准且甲方提出警告后乙方没有及时进行改正时，甲方有权随时可以终止合同执行，且不支付该电梯当月所产生的任何费用。

3 、乙方在合同期内如发生违约，除扣罚乙方违约金外，如导致甲方人员、电梯使用者或相关人员人身及财产损害损失的，由乙方承担相关责任。

4、任何一方均不得无故单方解除或终止合同，出现此情形时，违约方应向对方支付合同年服务费 30%的违约金；如需解除合同需提前一个月书面提出，双方协商处理。

5、电梯维保期间，因电梯维保质量原因引起的各种人员伤亡及对甲方造成的各种损失由乙方承担，甲方保留索赔的权利。严重影响甲方使用的，甲方在警告无效时有权要求乙方中止合同，并不再退还乙方所交履约保证金。

6、乙方须派驻至少 3 名电梯维保工作人员驻场工作。详细信息如下表：

| 姓名 | 证件编码 | 身份证 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |

该 3 名工作人员在符合劳动法相关规定的作息制度的前提下，按照早班和晚班安排，定期巡视排查安全隐患，发生故障随时处理；乙方不得擅自更换电梯维保人员，若更换，须提前征得甲方同意，且更换的技术人员水平及资质要与原投标报名时技术人员相当；若出现 24 小时内人员缺勤情况，按照 300 元/人扣除违约金；

7、电梯发生故障时，乙方须保证响应到达现场时间、一般故障处理时间和严重故障处理时间等，具体详见下表

| 响应并到达现场时间 | 一般故障 处理时间 | 更换小型 易损配件 | 更换较大 型部件 | 曳引机等特种大型配件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 分钟内 | ≤1 小时 | ≤2 小时 | ≤24 小时 | ≤5 个工作日 | 处理时间指自发生 故障至修复完成正常运行。 |

8、若发生下列情况之一者，在支付半年度维保金时按每条每次扣除 200 至 1000 元的违约金（甲方管理不当因素、人为因素或者不可抗力除外）：

（1）未完成保养任务（每次 500 元）；

（2）电梯发生故障，甲方通知乙方，乙方在 10 分钟内没有来人解决问题（每次 200元）；

（3）未在规定处理时间内修复故障（每次 300 元）；

（4）单台电梯同一故障导致非正常停梯大于 3 次/周（每季度考核一次，扣除 1000 元）；

（5）甲方有重大活动时，乙方应根据甲方要求增派专门的维修技术人员到达现场，免费提供全程监护服务；

（6）乙方所提供的维保记录必须真实、完整、及时，若发现一次虚假（每次 2000 元）；

（7）乙方须响应并执行投标文件做出的优惠措施及各项服务承诺；

（8）乙方须保证充足的电梯配件供货源，并保证所提供零配件的质量，提供备品备件库存情况；采购的配件应与医院现有电梯配件档次相同，日常维护所需备品备件应存放到医院，由双方共同监管；甲方会在必要时对乙方所提供的配件进行第三方鉴定。

9、专项要求

（1）在电梯运行期间，若甲方认为必须更换的设备而乙方认为不需要更换，由省技术监督局进行技术鉴定是否需要更换，错方付鉴定费及由此引起的直接、间接损失；

（2）安全责任：乙方在合同服务期内，所有在家属区工作的乙方人员出现任何安全责任事故，甲方概不负责，均由乙方承担；

（3）合同执行期内，甲方因工作需要拆除或更换电梯，相应费用自动调整；

（4）保证所有机组的正常运行，单台电梯同一故障导致非正常停梯不大于3次/周，故障在规定时限内处理完毕（甲方管理不当因素、不可抗力及人为因素除外），保证甲方通过年检；

（5）乙方自行配备电梯维保工作所需要的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志；

十、 人员培训

1、乙方应配合甲方安排进行应急演练培训，时间为每年一次。

2、培训内容应包括以下：

（1）电梯的基本原理、操作、维修保养等

（2）电梯国家标准介绍

（3）电梯术语

（4）电梯安全标准学习

（5）电梯使用规范

（6）电梯救援知识

（7）电梯的维保与清洁

（8）其他需培训的项目

十一、 不可抗力

签约双方任一方由于受不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件, 诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

十二、 争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商、调解不成的，依法向 甲方所在地人民法院起诉。

十三、 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，双方签字盖章后生效。

十四、 本合同不承担项目：

1、修理或更换工程中的土建工程；

2、各种因国家或政府机关要求而修改的设备或增加新标准附件的工程；

3、因甲方使用不当或人为损坏，或因不可抗力所造成的修理和更换工程。

十五、 本合同为《电梯维护保养合同》，依据国家法律规定修理、改造等或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

1．合同的组成

（1）双方签订的技术协议

（2）本项目的招标文件

（3）投标文件以及招标澄清文件

（4）投标承诺文件均为合同的附件，

与合同有冲突时，以合同为准。

甲方名称： 河南省人民医院    乙方名称：

地址：                       地址：

代表人：                     代表人：

联系电话：                   联系电话：

邮箱：                       邮箱：

开户银行：                   开户银行：

账号：                       账号：

日期： 年 月 日              日期： 年 月 日

# 第四章  采购项目内容及要求

一、项目概述：

1、项目名称：河南省人民医院家属区电梯维修保养项目

2、项目简要说明：采购人指定地点的总计8部电梯的维修保养服务，见下表。

| 电梯位置 | 电梯品牌 | 型号 | 载重 | 机房 | 层站 | 数量 | 本次维保开始时间 | 本次维保截止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经三路7号院1号楼 | 通力 | MX11 | 1000KG | 有 | 32层28站 | 4 | 2022年6月8日 | 2027年6月8日 |
| 黄河路2号院7号楼、8号楼 | 通力 | MX11 | 1000KG | 有 | 23层23站 | 4 | 2022年6月8日 | 2027年6月8日 |

- 服务期限：详见维护保养清单。

- 服务质量：合格，根据电梯型号及数量做全面维修保养服务，并保证零配件的质量。

- 电梯发生故障时，乙方须保证响应到达现场时间、一般故障处理时间和严重故障处理时间等，具体详见下表

| 响应并到达 现场时间 | 一般故障 处理时间 | 更换小型 易损配件 | 更换较大 型部件 | 曳引机等特 种大型配件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 分钟内 | ≤1 小时 | ≤2 小时 | ≤24 小时 | ≤5 个工作日 | 处理时间指自发生故障至修复完成 正常运行。 |

4、乙方须派驻至少 3 名电梯维保工作人员驻场工作，该 3 名工作人员在符合劳动法相关规定的作息制度的前提下，按照早班和晚班安排，定期巡视排查安全隐患，发生故障随时处理；乙方不得擅自更换电梯维保人员，若更换，须提前征得甲方同意，且更换的技术人员水平及资质要与原投标报名时技术人员相当；若出现 24 小时内人员缺勤情况，按照 300 元/人扣除违约金。

二、采购要求

1、电梯维保服务内容

维保服务内容

曳引机、制动器、限速器、安全钳等安全部件检查与维护；控制柜、操纵箱、门机系统、对讲机等重要部件检查与维护；主回路、安全回路、门回路等主要线路检查与维护；每月提供2次固定维保服务，每周巡检一次(驻场情况下)。

起、制动舒适感检测与维护；运行中振动检测与维护；各阶层着床平整检测与维护；开关门速度行程检测与维护；开关门平稳度检测与维护；轿厢内设备与照明检视与维护；每月提供2次固定维保服务，每周巡检一次(驻场情况下)。

机房内曳引机、限速器、控制柜等设备清扫润滑；井道内部导轨、支架、固定部位设备清扫润滑；对重框架、对重块固定位检视与清扫润滑；轿厢顶部设备检视与清扫润滑；底坑内缓冲器、涨紧轮等设备检视与清洁润滑；每月提供2次服务。

轿厢天井、压克力检视与清洁；轿厢风扇、照明灯具检视与清洁； 轿厢侧板、门检视与清洁；轿厢门地坎、吊门位检视与清洁；轿厢操作面板、显示器检视与清洁；各部位保护纸检视与修整祛除； 每月提供2次固定维保服务，每周巡检一次(驻场情况下)。

层场门框、门板检视与清洁；层场门地坎、吊门位检视与清洁； 层场操作面板、显示器检视与清洁；各部位保护纸检视与修整祛除；每月提供2次固定维保服务，每周巡检一次(驻场情况下)。

客户自购服务过程中所需的材料与零件，规格型号应符合产品设计要求，即清包。

定期检查、调整、电梯曳引系统、对电梯正常使用和正常养护中，出现的曳引钢丝绳更换、曳引轮、返绳轮磨损更换、提供安装、调试劳务服务。并负责钢丝绳拉伸延长的截绳调整。（曳引轮更换不适合通力蝶式曳引机）

2、电梯维保服务标准

| 序号 | 内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各部位卫生 | 机房地面、设备、配电箱内卫生干净，无灰尘。井道中各部位，包括门头盖，地坎两则及对重框架上无垃圾。井道中轿厢、对重、电缆在运行中无可能碰撞的障碍物。低坑中无垃圾杂物。 |
| 2 | 按钮 | 内、外选按钮：要求不歪斜、无缺损、固定牢固，按钮动作灵活、无卡涩。消防开关：外观正常、固定牢固、无缺损、开关有效，开关状态正确。 |
| 3 | 轿厢内保养项目及要求 | 1.照明、风扇：轿内照明设备齐备，开关启动灵敏，灯管无闪烁，风扇运转正常。 2.通讯设施及警铃：电梯本身四方通话或对讲机声音清晰，警铃按钮动作灵活、无卡涩，声音正常。 3.电梯运行时无震动；轿厢壁板牢固，无开裂及严重变形；轿厢地面平整、无变形、无破损。 4.按钮：操纵盘上各按钮外观正常，动作灵活无卡涩，内选按钮全部按下后，除本层外其它信号灯全亮。 5.轿门：轿门开关正常，无异常声响，开关过程无卡滞及较大晃动。门板与门套间隙6±2㎜，上下间隙均匀。 6.运行：电梯上下试运行一次，运行过程轿厢不会抖动，各部位无异常声响。 7.轿内层灯、停电备用灯：外观清洁无异常，方向及层楼指示正确。电梯断电时，备用灯能持续亮15min以上。 |
| 4 | 机房内保养项目及要求 | 1.警告牌及门锁：机房门外的“机房重地，闲人免进”警告牌清晰、醒目，门锁工作可靠。 2.机房照明、通道、地面及屋顶：照明设备完好、照明正常。通道畅通，地面无积尘等异物。 3.盘车工具：用于电梯关人故障时的盘车工具要齐全、适用，放在明显位置。 4.仪表及指示灯：控制柜、励磁柜的各类仪表及指示灯，外形完整，指示正常。 5.制动器：制动器外表清洁，刹车皮无油污、不老化，刹车皮与闸鼓间隙两侧均匀，≤0.7㎜，制动器动作时无较大撞击声。 6.限速器：限速器外表清洁，无油渍，运转时无异常声响。钳口无积油，各运转部位加适量机油。 7.曳引机：外部清洁无积尘、无油污，运转时无异常电声响及火花。温升正常（〈60），无异味。 8.齿轮箱、轴头及各部油杯：齿轮箱油量充足，在油标尺范围之内；轴头油位在油镜线之间；各油杯油要充足，油质清洁。 9.主接触器、主继电器：主接触器、主继电器运行正常，无异声、异味，无过热、锈蚀现象。 10.测速机完好，断带保护开关可靠。 |
| 5 | 轿顶及井道保养项目及要求 | 1.轿顶及照明：轿顶清洁、无杂物，照明正常，安全护栏牢固。 2.各开关无损坏，接点正常、位置正确，盖板安装齐全。 3.窗、钳开关：各开关外观正常缺损、无松动，使用正常。 4.轿厢油盒及对重油合：油位在1/4～3/4油盒高度之间，油质清洁，油盒固定牢固。 5.导靴：导靴在运行中无异声；滚轮导靴无开裂脱胶现象。 6.上极限、上限位开关：开关动作正常，滚轮转动灵活，位置正确。 7.曳引绳、平衡绳、平衡链：绳头连接牢固，销钉、螺母、开口销齐全，弹簧无断裂，运行中无异常声响。 8.轿门机构：门机转动无噪声，开关门时速度正常，门导轨无积垢，各活动部位润滑正常。 |
| 6 | 底坑保养项目 | 1.开关及照明：检修开关动作可靠，底坑照明正常，开关及照明设施完整，安装牢固。 2.缓冲器：弹簧缓冲器固定牢固，弹簧无裂痕不歪斜，柱塞行程符合铭牌要求，油位正常。 3.张紧轮臂与道轨基本垂直，张紧轮运转正常、无异声、无摩擦，断绳、断带开关位置准确，张紧轮距地符合要求，此距离要求：高速梯750±50㎜，快速梯550±50㎜，低速梯400±50㎜； 4.下极限、下限位开关：开关动作正常，滚轮带动灵活，位置准确，安装牢固。 5.超载开关灯或铃（有此装置时）超载开关固定牢固，开关时无卡阻，当按下此开关时，超载灯或铃能工作。 6.平衡绳的绳头固定牢固可靠，平衡绳张紧装置的底座与地面槽钢距离符合要求（一般大于200㎜），电梯运行时，其张紧轮运转正常，上下浮动灵活；限位开关位置准确。平衡链距地距离大于200㎜，电梯运行中无异常声响。 7.随线、底坑：轿厢在下端站平层时，电梯随线（随缆）距底坑地面大于60mm，小于350mm。底坑清洁，不渗水对重护网螺栓紧固。 8.各开关无锈蚀现象，动作灵活。 |
| 7 | 曳引机 | 1.各部位保持清洁，采用密封环的轴头不应漏油，连接部位不应漏油。 2.蜗轮蜗杆的磨损及其齿侧间隙，蜗杆轴的轴向窜动量应小于2mm（可间接测量：轿厢从上端站空载慢车下行一段距离，停车测量曳引绳反方向运动长度应小于5mm）。 3.曳引轮槽无磨损或变形。各绳槽的磨损应一致,磨损深度差越过绳径的1/10时要车修至深度一致，或更换曳引轮。 4.各部位螺栓无松动。 5.运行时检查有无异声，停车时有无震动。 6.电动机线圈绝缘，用500伏兆欧表摇测，定子线圈对地绝缘电阻不低于0.5兆欧，转子线圈对地绝缘电阻不低于0.25兆欧。 |
| 8 | 制动器分解 | 1.制动器各活动部位分解，检查闸芯磨损情况，清洁后加适量相应的润滑物。 2.刹车皮磨损超过原厚度的1/4、露出铆钉、刹车皮老化均应更换，刹车皮应无油污。 3.制动器线圈通电时，刹车皮与刹车鼓的两侧间隙要均匀（每侧间隙应小于0.7mm）。 4.闸芯冲程，单闸芯的冲程应在2mm左右；双闸芯的冲程每侧应在1.5mm左右。 5.两侧弹簧压力应均等。 6.各接线端螺丝应紧固。 7.刹车电接点，其开放距离应在1.5～2mm之间，检查接点有无脱落、烧蚀及火花情况。 |
| 9 | 控制柜励磁柜 | 1.清扫各部位灰尘。电路板只能用“吹风”清除积尘，不得用毛刷、棉纱清扫。 2.各继电器、接触器外观正常，清洁触点，烧蚀触点必要时应修磨光滑。 3.灭弧罩，清除罩内的积碳。 4.各保险丝熔断值符合要求，各接线端有无松松动、开焊，螺丝是否拧紧。 5.运行时检查各继电器动作是否正常，线圈是否发热。 6.运行中测量记录励磁系统数据，必要时给以调整，并记录调试后的数据。 |
| 10 | 限速器 | 1.清洁各部位，各旋转可动部位加油润滑，并观察其转动是否灵活，对速度的变化反应是否灵敏。 2.电器开关动作保持正常。 3.轴承及轴的磨损情况是否正常，必要时给予更换。 4.将夹绳钳放下试验限速绳是否在钳口中心，必要时给予调整。 5.闸车试验，电梯在次上端站，将夹绳钳放下，将限速器动作开关短接，慢车下行，从限速绳被夹住到钳动作为止，其制停距离应符合下表（请点击）要求。 |
| 11 | 轿厢门装置 | 1.清除各部位灰尘、油泥，导轨及各活动部位加适量的润滑油。 2.吊门滚轮磨损导致门扇下坠，门下边缘距地坎小于4mm及歪斜时，应调整门滚轮的安装高度或更换滚轮，并同时调整档轮位置，保证合理间隙（档轮距导轨下沿间隙，小于0.5mm）。 3.调整门联动机构。使绳、链、皮带适度张紧；传动杆各传动关节转动灵活，各固定处不应发生松动。 4.各开关位置准确，固定是否牢固，触板等动作是否准确可靠，接线是否可靠，引线与各活动部队位是否有摩擦，如有摩擦，须进行位置调整。 5.开关门时，注意门电动机速度的变化，必要时给予调整。注意门电阻接线是否有松脱、虚焊。 6.检查、清理门电动机，轴承加油；直流电动机清理整流子及碳刷。运行时各部位无异常声响及过热现象。 7.门地脚滑块，螺丝要紧固，滑块距槽底6±2mm，距槽每边0.5～1.5mm，超过此值时应给予调整或更换。 8.轿门关闭后，门与门之上下间隙不应大于0.5mm，且上段不能有缝隙。 |
| 12 | 导靴 | 1.检查导靴固定螺栓是否紧固；滑动导靴油杯油位应在1/4～3/4油杯高度之内，油质清洁，油芯吸油情况良好，油杯不漏油。 2.应保证弹性滑动导靴对导轨的压力，当因靴衬磨损而引起松弛时，应加以调整。 3.检查滑动导靴的靴衬磨损程度（靴衬与导轨间隙一侧为零时，轿厢靴衬的另一侧应小于1mm；对重靴衬的另一侧为2mm。大于此数据时应更换靴衬。以上应在导轨间距最小处测量）。运行中检查导靴无异响。 4.检查滚动导靴的滚轮是否开胶、断裂，滚轮与导轨上不得有油污；滚轮对导轨工作面不应歪斜，在整个轮缘宽度上与导轨工作面应均匀接触，导靴支架活动部位加油。 5.运行中检查滚动导靴有无异常声响，必要时，给予更新或调整。 |
| 13 | 平层 装置 | 1.清洁平层装置及隔磁板的灰尘油渍，紧固各部位螺丝。 2.停机检查各接点接线是否牢固。 3.磁铁和开关滚轮位置相对准确，滚轮油加少量润滑油。 |
| 14 | 厅门 | 1.清除门导轨及各部位灰尘、油渍，导轨及各活动部位加适量润滑油。 2.检查门钢丝绳松紧和磨损情况。门钢丝绳张力检查：以10N力压绳（施力位置见图2请点击），对开门在开门状态时，绳距为2D/3，关门状态时，绳距为D/3，D是钢丝绳直径。 3.各活动部位间隙、动作是否正常。 4.清理电气接点，使各接点接触良好、动作正常。锁钩闭合后，电气接点应保持足够压力，约50～75kg。 5.检查门脚滑块，各螺丝是否紧固，门脚滑块距地坎槽底6±2mm，距槽每边间隙0.5～1.5mm，超过此值时应进行调整或更换。 6.厅门关闭后，中分门对口处的间隙不应超过0.5mm，上段对中处不得有缝隙。 |
| 15 | 引绳、限速绳、平衡绳 | 1.慢车运行每行1m检查钢丝绳的磨损、破断、扭曲、生锈等情况，如发现以下情况之一时应换绳。a破断均匀，一个捻距破断4根及以下；b）绳径减少到原绳径的90%以下；c破断集中在一股或两股中时，破坏最严重的段里，一个捻距在的断丝4根以下；d因生锈严重，股中个别钢丝过度磨损，一个捻距中的断丝2根及以下。 2.检查引绳松紧度是否一致，一般用手拉法或弹簧秤测量法。弹簧秤测量时，拉力差应≤5%。 3.检查绳头组合螺丝及开口销是否脱落。 4.检查绳与轮槽的接触情况，当各槽的磨损深度相差1/10绳径时，或曳引绳与槽底间隙，小于1mm时，应拆下绳轮车修或更换。 5.检查曳引绳、限速绳、平衡绳长度。电梯停在上端站平层位置，对重底至油压缓冲器上端面150mm，至弹簧缓冲器上端面200～350mm，低于下限尺寸应截绳。 6.曳引绳长度符合要求后，测量平衡绳的长度，平衡绳装置的张力轮框应距地面槽钢≥200mm,若低于这个值应截绳。平衡链一般不会伸长，如确实伸长，应检查每个链节接口及两端固定螺栓是否紧固。 7.检查限速绳张紧装置底部距底坑地面距离是否符合要求，铁臂是否平衡，此距离要求：高速梯750±50mm；快速梯550±50mm；低速梯400±50mm；低于上述的下限值应截绳。 |
| 16 | 缓速开关、限位开关、极限开关等 | 1.回路各开关及继电器动作正常。 2.清扫各开关灰尘，各开关滚轮灵活，接点接触良好。 3.各开关接线无松脱、无虚焊。 4.各开关固定牢固，开关与碰铁位置相对准确。轿厢地坎越过上端地坎50～100mm时，限位开关动作；轿厢地坎超过端站地坎300±50mm时(弹簧缓冲器电梯为400±50mm)限位开关应该动作。 |
| 17 | 各类线管、线槽和接线箱的接线柱 | 1.检查轿厢操纵盘、接线箱、中间接线箱各接线柱接线是否牢固，包括电源进线、电机接线、接地线，并清扫接线座。检查各线桩线是否锈和欠线号。 2.检查机房、井道、轿顶、轿底各线管、线槽有无松脱、欠盖，接地线连接是否牢固。 |

# 第五章     磋商响应文件格式及内容

封面                           正本或副本

河南省人民医院家属区电梯维修保养项目

磋商响应文件

采购编号：

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（签章或签字）或委托代理人（签字）：

年     月     日

- 目   录

一、磋商响应函

二、法定代表人授权书

三、磋商响应文件主要内容汇总表

四、首次分项报价表

五、开放电梯数据服务

六、资格证明文件

七、类似项目业绩

八、配件、响应时间、人员结构

九、维保服务方案

十、其他材料

- 一、磋商响应函

致：

1、我们收到了采购编号为                  的采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的竞争性磋商活动并按要求提交磋商响应文件。

2、我方愿意按照竞争性磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的项目，首次总报价为人民币（大写）            。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按竞争性磋商文件要求完成该项目。

4、我们承诺磋商响应文件有效期为磋商响应文件递交截止时间起60天。如果成交，有效期延长至合同终止日止。

5、我方同意按照竞争性磋商文件的要求，向贵单位提交磋商保证金。

6、我们承诺，与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

7、我方保证所提供的有关资料内容真实、准确，如有弄虚作假，我方愿意承担就此所引起的一切法律后果。

8、                          （其他补充说明）。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（签章或签字）或委托代理人（签字）：

日期：

- 二、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（  注册地址名称  ）的(  单位名称  )的            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的            （委托代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就采购编号为                  的磋商及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日生效。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（签章或签字）：

委托代理人（签字）：

日期：

附：法定代表人和委托代理人身份证正反面复印件

- 磋商响应文件主要内容汇总表

- 3.1第一次报价表

| 项目名称 | 河南省人民医院家属区电梯维修保养项目 |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 首次总报价 | 大写： 小写： |
| 供应范围 | 采购人指定地点的总计8部电梯的维修保养服务 |
| 质量标准 | 合格，根据电梯型号及数量做全面维修保养服务，并保证零配件的质量。 |
| 服务期限 | 2022年6月8日---2027年6月8日 |
| 服务地点 | 河南省人民医院指定地点 |
| 付款方式 | 满足竞争性磋商文件要求 |
| 合同条款 | 满足竞争性磋商文件要求 |
| 备 注 |  |

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（签章或签字）或委托代理人（签字）：

日期：

- 四、分项报价一览表及有关说明

| 电梯位置 | 电梯品牌 | 型号 | 载重 | 机房 | 层站 | 数量 | 本次维保开始时间 | 本次维保截止时间 | 维保月数 | 单台电梯月维保费（元/月·台） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经三路7号院1号楼 | 通力 | MX11 | 1000KG | 有 | 32层28站 | 4 | 2022年6月8日 | 2027年6月8日 | 60 |  |  |
| 黄河路2号院7号楼、8号楼 | 通力 | MX11 | 1000KG | 有 | 23层23站 | 4 | 2022年6月8日 | 2027年6月8日 | 60 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：此金额为全包服务费用（包含电梯的主要部件维修及更换材料费、运输费、人工费、配套辅材费、校验费、检测费、税金等所有相关费用）。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（签章或签字）或委托代理人（签字）：

日期：

五、开放电梯数据服务

（含设备状态检测、故障发现与解除、关人报警、后台派工、预维保计划与方案、数据分析报表等功能方案）

- 六、资格证明文件

1、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他人员 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 后附企业简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、供应商资格证明材料

（1）营业执照复印件

（2）特种设备安装改造维修许资质

（3）2020年度财务审计报告复印件（要求注册会计师签字并加盖会计师印章；截止到响应文件递交截止时间，供应商成立时间不足要求时限的，可提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明。）

（4）履行合同所必须的设备和专业技术能力说明

1）履行合同所必须的主要设备、工具

| 序号 | 名称 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

2）履行合同所必须的专业技术人员[本表后附相关职称或职业资格证书复印件]

| 序号 | 姓名 | 职称或职业资格 （如有） | 工作职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 项目经理 |
| 2 |  |  |  | 现场驻守人员 |
| 3 |  |  |  | 现场驻守人员 |
| 4 |  |  |  | 现场驻守人员 |

（5）依法缴纳税收和社会保障资金记录

1、提供供应商近六个月内任意1个月依法缴纳税收的证明材料复印件

2、提供供应商近六个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件

（6）信用声明函

信用声明函

我公司信誉良好，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在”信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在 “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商（盖单位公章）：

日期：

后附：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单二项查询截图页面、“中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单一项查询截图页面。

（7）反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在河南省人民医院电梯维修保养项目竞争性磋商采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次竞争性磋商采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、集中采购机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（盖单位公章）：

日期：

- 七、类似项目业绩

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 需方名称 |  |
| 需方地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 质量标准 |  |
| 主要合同内容 |  |
| 备注 | 1、类似业绩的年份要求：指2018年1月1日以来类似项目，时间以合同签订日期为准。 2、本表后附合同复印件。 |

- 八、配件、响应时间、人员结构

1、附表：配件库存情况、响应时间承诺及人员配置结构（投标人填写）

表1：配件库存情况

| 序号 | 主要配件名称 | 库存数量 | 安装/更换 维修时间 | 采购时间 | 是否为原厂品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 变频器 |  |  |  |  |  |
| 3 | 测速电机 |  |  |  |  |  |
| 4 | 主控电脑板 |  |  |  |  |  |
| 5 | 门机 |  |  |  |  |  |
| 6 | 门机板 |  |  |  |  |  |

表2：响应时间承诺

| 响应并到达现场时间 | 一般故障处理时间 | 严重故障处理时间 | 正常维修使用率 （故障天数/365天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表3：人员配置结构

| 序号 | 维保人员姓名 | 技术职称 | 年龄 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

- 九、维保服务方案

1、项目管理与质量保证措施

2、重点、难点分析比较

3、突发事件处理预案与管理方案

4、制度和档案的建立与管理方案

5、其它补充资料

- 十、其他材料

供应商认为与响应文件评审有关的其它补充资料……

- ①、管理体系认证

- ②、信用证书

- ③、......